## BOM
CC-BOM-01 · Kulübe İklim Kontrolörü · Malzeme Listesi · rev A · 28.10.2026
Kaynak: docs/hardware/CC-BOM-01.md (CC-SCH-01 rev B + F2.4 WS2812B şeridi, src/app/pins.h). 230 V parçaların kurulumu ve enerjilendirmesi yetkili elektrikçi işidir.
No | Grup | Ref. | Parça / değer | Kılıf / anma | Görev / not | Adet | Birim | Kapsam | Sipariş kalemi
1 | 1.1 Mantık kartı | U1 | Mean Well IRM-10-5 | PCB modül, 5 V 2 A 10 W | AC/DC besleme, çift izolasyonlu (Class II); girişi Sayfa 2 F1 sonrası | 1 | adet | Zorunlu | Mean Well IRM-10-5
2 | 1.1 Mantık kartı | U2 | ESP32 DevKit V1 (DOIT, 30 pin) | ESP32-WROOM-32, 4 MB flash, PSRAM yok | MCU; kart üstü AMS1117 3.3 V, USB-UART, BOOT (GPIO0), mavi LED (GPIO2) | 1 | adet | Zorunlu | ESP32 DevKit V1 (DOIT, 30 pin)
3 | 1.1 Mantık kartı | U3 | 2 kanal 5 V röle modülü | Optokuplörlü, JD-VCC jumper'lı; SRD-05VDC-SL-C, kontak 10 A 250 VAC | HF (IN1, GPIO32) ve VF (IN2, GPIO33), aktif-LOW. Jumper SÖKÜLÜ: VCC = 3.3 V, JD-VCC = 5 V | 1 | adet | Zorunlu | 2 kanal 5 V röle modülü
4 | 1.1 Mantık kartı | B1 | DHT22 / AM2302 | 3.3–5 V, tek hat | T1 + RH1 sensörü, GPIO4 | 1 | adet | Zorunlu | DHT22 / AM2302
5 | 1.1 Mantık kartı | Q1, Q2 | BC337-40 | NPN, TO-92, 45 V 800 mA | SSR1/SSR2 low-side sürücü | 2 | adet | Zorunlu | Transistör BC337-40
6 | 1.1 Mantık kartı | D1 | SS34 | Schottky 3 A 40 V, SMA | USB bağlıyken U1'e geri beslemeyi engeller. Delikli kartta eşdeğer: 1N5822 | 1 | adet | Zorunlu | Diyot SS34 (veya 1N5822)
7 | 1.1 Mantık kartı | R1 | 4.7 kΩ | ¼ W %1 | DHT22 DATA pull-up → 3.3 V | 1 | adet | Zorunlu | Direnç 4.7 kΩ ¼ W %1
8 | 1.1 Mantık kartı | R2 | 100 Ω | ¼ W | DATA seri koruma | 1 | adet | Zorunlu | Direnç 100 Ω ¼ W
9 | 1.1 Mantık kartı | R3, R5 | 1 kΩ | ¼ W | Q1/Q2 taban direnci | 2 | adet | Zorunlu | Direnç 1 kΩ ¼ W
10 | 1.1 Mantık kartı | R4, R6 | 10 kΩ | ¼ W | Taban pull-down: reset/boot anında SSR kapalı | 2 | adet | Zorunlu | Direnç 10 kΩ ¼ W
11 | 1.1 Mantık kartı | R7, R8 | 10 kΩ | ¼ W | Röle IN pull-up → 3.3 V: reset/boot anında röle bırakılmış | 2 | adet | Zorunlu | Direnç 10 kΩ ¼ W
12 | 1.1 Mantık kartı | C1 | 470 µF 16 V | Elektrolitik, 105 °C | +5V tamponu (D1 çıkışı) | 1 | adet | Zorunlu | Kondansatör 470 µF 16 V elektrolitik
13 | 1.1 Mantık kartı | C2, C4, C5 | 100 nF 50 V | Seramik X7R | C2 +5V; C4 U3 VCC pinine yakın; C5 sensör ucunda, B1 VCC–GND | 3 | adet | Zorunlu | Kondansatör 100 nF 50 V X7R
14 | 1.1 Mantık kartı | C3 | 10 µF 16 V | Seramik X5R veya tantal | U3 VCC dekuplajı | 1 | adet | Zorunlu | Kondansatör 10 µF 16 V
15 | 1.1 Mantık kartı | J1 | 4 pin klemens / JST-XH | 1 VCC · 2 DATA · 3 NC · 4 GND | DHT22 kablosu | 1 | adet | Zorunlu | Klemens 4 pin
16 | 1.1 Mantık kartı | J2, J3 | 2 pin klemens | 5.08 mm | SSR1/SSR2 girişi (A1+ / A2−) | 2 | adet | Zorunlu | Klemens 2 pin
17 | 1.1 Mantık kartı | — | 470 Ω | ¼ W | Yedek: 3.3 V sürüşte röle çekmezse U3'teki 1 kΩ opto direncinin yerine (CC-SCH-01 not 1) | 2 | adet | İsteğe bağlı | Direnç 470 Ω ¼ W
18 | 1.2 WS2812B şerit | LS1 | WS2812B şerit, 6 LED | 5 V; 60 LED/m şeritten 6 LED'lik parça (≈ 10 cm) veya 6 modül zinciri | LED1 durum · LED2 ağ · LED3 MQTT · LED4 mDNS · LED5 ısıtma · LED6 fan | 1 | adet | Zorunlu | WS2812B şerit, 6 LED
19 | 1.2 WS2812B şerit | U4 | 74AHCT1G125 | SOT-23-5. Delikli kartta eşdeğer: 74HCT125N veya 74AHCT125N (DIP-14); 74HC125 olmaz | 3.3 V → 5 V seviye çevirici; OE → GND, VCC = +5V | 1 | adet | Önerilen | Seviye çevirici 74AHCT1G125 (veya 74HCT125N / 74AHCT125N)
20 | 1.2 WS2812B şerit | R13 | 330 Ω | ¼ W | U4 çıkışı (U4 yoksa GPIO27) → R13 → DIN; şeride yakın | 1 | adet | Zorunlu | Direnç 330 Ω ¼ W
21 | 1.2 WS2812B şerit | C8 | 470 µF 16 V | Elektrolitik | Şerit girişinde +5V–GND | 1 | adet | Zorunlu | Kondansatör 470 µF 16 V elektrolitik
22 | 1.2 WS2812B şerit | C9 | 100 nF 50 V | Seramik X7R | Şerit girişinde +5V–GND | 1 | adet | Zorunlu | Kondansatör 100 nF 50 V X7R
23 | 1.2 WS2812B şerit | C10 | 100 nF 50 V | Seramik X7R | U4 VCC dekuplajı (yalnız U4 varsa) | 1 | adet | Önerilen | Kondansatör 100 nF 50 V X7R
24 | 1.2 WS2812B şerit | J4 | 3 pin klemens / JST-XH | +5V · DIN · GND | Şerit bağlantısı | 1 | adet | Zorunlu | Klemens 3 pin
25 | 1.3 Kart montajı | — | Delikli pertinaks / prototip kartı | Çift yüz, ör. 9 × 15 cm | U1 şebeke pinleri ile SELV arasında ≥ 6 mm açıklık (CC-SCH-01 not 4) | 1 | adet | Zorunlu | Delikli pertinaks / prototip kartı
26 | 1.3 Kart montajı | — | Dişi pin header 1 × 15 | 2.54 mm | DevKit V1 soketi | 2 | adet | Zorunlu | Dişi pin header 1 × 15
27 | 1.3 Kart montajı | — | M3 ara parça + vida/somun |  | Kart montajı | 4 | takım | Zorunlu | M3 ara parça + vida/somun
28 | 2 Şebeke tarafı | X1 | Giriş klemensi L / N / PE | DIN ray, 2.5 mm²; PE yeşil-sarı | Şebeke girişi (3 kutup) | 1 | takım | Zorunlu | Giriş klemensi L / N / PE
29 | 2 Şebeke tarafı | QF1 | RCBO 1P+N C16, 30 mA, tip A | DIN ray | Ana aşırı akım + kaçak akım koruması; sonrası toplam ≈ 9.2 A | 1 | adet | Zorunlu | RCBO 1P+N C16, 30 mA, tip A
30 | 2 Şebeke tarafı | F1 | Sigorta T 1 A 5×20 mm + DIN ray yuvası | 250 V | U1 beslemesi | 1 | adet | Zorunlu | Sigorta T 1 A 5×20 mm + DIN ray yuvası
31 | 2 Şebeke tarafı | F2 | MCB 1P C10 | DIN ray | Rezistans dalı (2 × 4.35 A) | 1 | adet | Zorunlu | MCB 1P C10
32 | 2 Şebeke tarafı | F3 | STB güvenlik termostatı | Elle resetli, 16 A 250 VAC, ≈ 70 °C; kapiler hazneli veya elle resetli bimetal (KSD301 tipi, 16 A) | Rezistans dalına seri, yazılımdan bağımsız; algılayıcı ısıtıcı çıkış havasında (CC-SCH-01 not 7) | 1 | adet | Zorunlu | STB güvenlik termostatı
33 | 2 Şebeke tarafı | F4 | Sigorta T 2 A 5×20 mm + DIN ray yuvası | 250 V | Fan dalı | 1 | adet | Zorunlu | Sigorta T 2 A 5×20 mm + DIN ray yuvası
34 | 2 Şebeke tarafı | SSR1, SSR2 | Sıfır geçişli SSR 25 A | Giriş 3–32 VDC, çıkış ≥ 240 VAC; ör. Crydom D2425, Carlo Gavazzi RM1A23D25 | R1/R2 rezistans anahtarı (SSR_ZC). Ucuz "SSR-25DA" kopyalarından kaçının: tipik arıza modu kısa devredir, ARM hattı yoktur | 2 | adet | Zorunlu | Sıfır geçişli SSR 25 A
35 | 2 Şebeke tarafı | — | SSR soğutucusu | Rth ≤ 3 K/W, termal macun veya ped ile | SSR başına ≈ 5–6 W kayıp (4.35 A); rezistans hava akışının dışında | 2 | adet | Zorunlu | SSR soğutucusu
36 | 2 Şebeke tarafı | RV1, RV2 | S14K275 varistör | 275 VAC, 14 mm disk (TDK/EPCOS SIOV) | SSR çıkışına paralel aşırı gerilim koruması | 2 | adet | Zorunlu | Varistör S14K275
37 | 2 Şebeke tarafı | R11, R12 | 100 Ω | 1 W, darbe dayanımlı | Fan RC snubber direnci | 2 | adet | Zorunlu | Direnç 100 Ω 1 W
38 | 2 Şebeke tarafı | C6, C7 | 100 nF X2 | 275 VAC, MKP | Fan RC snubber kondansatörü | 2 | adet | Zorunlu | Kondansatör 100 nF X2 275 VAC
39 | 2 Şebeke tarafı | E1, E2 | Rezistans 1000 W 230 V | Ör. kanatlı boru rezistans; metal gövde PE terminalli | R1 / R2 ısıtıcı (4.35 A) | 2 | adet | Zorunlu | Rezistans 1000 W 230 V
40 | 2 Şebeke tarafı | M1 | Fan 230 VAC (Heater Fan) | Tip ve debi açık konu (OI-H5) | Rezistans üzerinden üfleme; U3 K1 kontağı | 1 | adet | Zorunlu | Fan 230 VAC (Heater Fan)
41 | 2 Şebeke tarafı | M2 | Fan 230 VAC (Ventilation Fan) | Tip ve debi açık konu (OI-H5) | Kulübe havalandırması; U3 K2 kontağı | 1 | adet | Zorunlu | Fan 230 VAC (Ventilation Fan)
42 | 3 Pano ve kurulum | — | Pano | Metal, PE terminalli, en az IP54, DIN ray montaj plakalı; ör. 300 × 400 × 150 mm | SSR soğutucuları ve mantık kartı için yer | 1 | adet | Zorunlu | Pano
43 | 3 Pano ve kurulum | — | DIN ray TS35 |  |  | 1 | m | Zorunlu | DIN ray TS35
44 | 3 Pano ve kurulum | — | PE barası | ≥ 6 çıkış | Pano, E1/E2 ve M1/M2 gövdeleri tek baraya yıldız bağlanır | 1 | adet | Zorunlu | PE barası
45 | 3 Pano ve kurulum | — | Ray klemensi 2.5 mm² | Geçiş (gri/mavi) ve PE (yeşil-sarı), köprü elemanlarıyla | E1, E2, M1, M2 çıkışları (L/N/PE) ve N dağıtımı; ≈ 12–16, yerleşime göre | 16 | adet | Zorunlu | Ray klemensi 2.5 mm²
46 | 3 Pano ve kurulum | — | Kablo rakoru M20 |  | Şebeke, rezistans ve fan kabloları | 5 | adet | Zorunlu | Kablo rakoru M20
47 | 3 Pano ve kurulum | — | Kablo rakoru M16 |  | DHT22 kablosu | 1 | adet | Zorunlu | Kablo rakoru M16
48 | 3 Pano ve kurulum | — | Kablo 1.5 mm² | H05VV-F / H07V-K | Giriş ve rezistans dalı (CC-SCH-01 not 5) |  | m (g.k.) | Zorunlu | Kablo 1.5 mm²
49 | 3 Pano ve kurulum | — | Kablo 0.75 mm² |  | Fan dalı |  | m (g.k.) | Zorunlu | Kablo 0.75 mm²
50 | 3 Pano ve kurulum | — | Kablo 0.25–0.5 mm² |  | SELV iç bağlantılar |  | m (g.k.) | Zorunlu | Kablo 0.25–0.5 mm²
51 | 3 Pano ve kurulum | — | Sensör kablosu, 4 damarlı ekranlı |  | 3.3 V beslemede ≤ 5 m; daha uzunsa CC-SCH-01 not 3 | 5 | m | Zorunlu | Sensör kablosu, 4 damarlı ekranlı
52 | 3 Pano ve kurulum | — | Kablo yüksüğü | 0.5 / 0.75 / 1.5 / 2.5 mm² |  | 1 | takım | Zorunlu | Kablo yüksüğü
53 | 3 Pano ve kurulum | — | Yalıtkan bariyer |  | Şebeke–SELV arasında ≥ 6 mm; SSR giriş/çıkış ve röle kontak tarafı ayrı klemens bloklarında |  | g.k. | Zorunlu | Yalıtkan bariyer
54 | 3 Pano ve kurulum | — | Yedek sigorta T 1 A 5×20 mm |  |  | 2 | adet | Yedek | Yedek sigorta T 1 A 5×20 mm
55 | 3 Pano ve kurulum | — | Yedek sigorta T 2 A 5×20 mm |  |  | 2 | adet | Yedek | Yedek sigorta T 2 A 5×20 mm
56 | 3 Pano ve kurulum | — | Micro-USB kablo |  | Programlama ve seri konsol (115200) | 1 | adet | Zorunlu | Micro-USB kablo
57 | 4 HIL test | R9, R10 | 1 kΩ | ¼ W | HIL-1: J2/J3 yerine +5V → R → LED → Q1/Q2 kollektörü | 2 | adet | Test | Direnç 1 kΩ ¼ W
58 | 4 HIL test | LED1, LED2 | 3 mm LED |  | HIL-1 SSR komut göstergesi (WS2812B LED1–LED6 ile karıştırılmasın) | 2 | adet | Test | 3 mm LED
59 | 4 HIL test | — | Akkor / halojen lamba 25–60 W 230 V + duy |  | HIL-2 düşük güçlü yük. LED lamba kullanılmaz: SSR kaçak akımı kapalıyken de yakar | 2 | adet | Test | Akkor / halojen lamba 25–60 W 230 V + duy
Kapsam: Zorunlu · Önerilen (U4 seviye çevirici ve dekuplajı) · İsteğe bağlı · Yedek · Test (sahaya gitmez, gri). g.k. = gerektiği kadar; adet boş bırakıldı.
Adetler sipariş listesi sayfasına "Sipariş kalemi" sütunu üzerinden toplanır; bir adedi değiştirirseniz sipariş listesi kendiliğinden güncellenir.
Note on J4: Sipariş listesi bu sütuna göre gruplanır (SUMIFS).

## Sipariş listesi
Sipariş listesi · aynı parçalar birleştirilmiş
Üretim adedi Test satırlarını içermez. Sarı hücreler sizin dolduracağınız alanlardır (fiyat, tedarikçi, durum).
No | Sipariş kalemi | Referanslar | Birim | Üretim adedi | Test dahil | Birim fiyat (₺) | Tutar (₺) | Tedarikçi | Durum
1 | Mean Well IRM-10-5 | U1 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
2 | ESP32 DevKit V1 (DOIT, 30 pin) | U2 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
3 | 2 kanal 5 V röle modülü | U3 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
4 | DHT22 / AM2302 | B1 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
5 | Transistör BC337-40 | Q1, Q2 | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
6 | Diyot SS34 (veya 1N5822) | D1 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
7 | Direnç 4.7 kΩ ¼ W %1 | R1 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
8 | Direnç 100 Ω ¼ W | R2 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
9 | Direnç 1 kΩ ¼ W | R3, R5, R9, R10 | adet | 2 | 4 |  |  |  | Bekliyor
10 | Direnç 10 kΩ ¼ W | R4, R6, R7, R8 | adet | 4 | 4 |  |  |  | Bekliyor
11 | Kondansatör 470 µF 16 V elektrolitik | C1, C8 | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
12 | Kondansatör 100 nF 50 V X7R | C2, C4, C5, C9, C10 | adet | 5 | 5 |  |  |  | Bekliyor
13 | Kondansatör 10 µF 16 V | C3 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
14 | Klemens 4 pin | J1 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
15 | Klemens 2 pin | J2, J3 | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
16 | Direnç 470 Ω ¼ W | — | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
17 | WS2812B şerit, 6 LED | LS1 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
18 | Seviye çevirici 74AHCT1G125 (veya 74HCT125N / 74AHCT125N) | U4 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
19 | Direnç 330 Ω ¼ W | R13 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
20 | Klemens 3 pin | J4 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
21 | Delikli pertinaks / prototip kartı | — | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
22 | Dişi pin header 1 × 15 | — | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
23 | M3 ara parça + vida/somun | — | takım | 4 | 4 |  |  |  | Bekliyor
24 | Giriş klemensi L / N / PE | X1 | takım | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
25 | RCBO 1P+N C16, 30 mA, tip A | QF1 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
26 | Sigorta T 1 A 5×20 mm + DIN ray yuvası | F1 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
27 | MCB 1P C10 | F2 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
28 | STB güvenlik termostatı | F3 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
29 | Sigorta T 2 A 5×20 mm + DIN ray yuvası | F4 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
30 | Sıfır geçişli SSR 25 A | SSR1, SSR2 | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
31 | SSR soğutucusu | — | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
32 | Varistör S14K275 | RV1, RV2 | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
33 | Direnç 100 Ω 1 W | R11, R12 | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
34 | Kondansatör 100 nF X2 275 VAC | C6, C7 | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
35 | Rezistans 1000 W 230 V | E1, E2 | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
36 | Fan 230 VAC (Heater Fan) | M1 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
37 | Fan 230 VAC (Ventilation Fan) | M2 | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
38 | Pano | — | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
39 | DIN ray TS35 | — | m | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
40 | PE barası | — | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
41 | Ray klemensi 2.5 mm² | — | adet | 16 | 16 |  |  |  | Bekliyor
42 | Kablo rakoru M20 | — | adet | 5 | 5 |  |  |  | Bekliyor
43 | Kablo rakoru M16 | — | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
44 | Kablo 1.5 mm² | — | m (g.k.) | 0 | 0 |  |  |  | Bekliyor
45 | Kablo 0.75 mm² | — | m (g.k.) | 0 | 0 |  |  |  | Bekliyor
46 | Kablo 0.25–0.5 mm² | — | m (g.k.) | 0 | 0 |  |  |  | Bekliyor
47 | Sensör kablosu, 4 damarlı ekranlı | — | m | 5 | 5 |  |  |  | Bekliyor
48 | Kablo yüksüğü | — | takım | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
49 | Yalıtkan bariyer | — | g.k. | 0 | 0 |  |  |  | Bekliyor
50 | Yedek sigorta T 1 A 5×20 mm | — | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
51 | Yedek sigorta T 2 A 5×20 mm | — | adet | 2 | 2 |  |  |  | Bekliyor
52 | Micro-USB kablo | — | adet | 1 | 1 |  |  |  | Bekliyor
53 | 3 mm LED | LED1, LED2 | adet | 0 | 2 |  |  |  | Bekliyor
54 | Akkor / halojen lamba 25–60 W 230 V + duy | — | adet | 0 | 2 |  |  |  | Bekliyor
| Toplam (fiyatı girilen kalemler) | [5 empty] | 0
| Fiyatı girilen kalem sayısı | [5 empty] | 0 / 54
Nasıl doldurulur
Sarı hücreler (Birim fiyat, Tedarikçi, Durum) giriş alanıdır; diğerleri formül veya BOM sayfasından gelir.
Birim fiyatı KDV dahil ₺ olarak yazın; Tutar = Üretim adedi × Birim fiyat. Örnek biçim (gerçek fiyat değil): 2,50 → Tutar 2 adet için 5,00.
Tedarikçi serbest metindir (mağaza adı veya bağlantı). Durum listeden seçilir: Bekliyor · Sipariş verildi · Geldi · Stokta var.
Kablo ve bariyer gibi "g.k." kalemlerin adedi boştur (–); uzunluk pano yerleşimine göre belirlenir.

## Güç bütçesi
+5V güç bütçesi · U1 Mean Well IRM-10-5
Değerler datasheet tipik/üst değerlerinden alınmıştır; ölçülmemiştir. Mavi hücreler değiştirilebilir girişlerdir.
Tüketici | Adet | Birim akım (mA) | Toplam (mA) | Kaynak / varsayım
U2 ESP32 DevKit V1 (Wi-Fi gönderim tepesi, AMS1117 üzerinden) | 1 | 250 | 250 | ESP32 datasheet: 802.11b gönderim ≈ 240 mA; yuvarlandı
U3 röle bobini (SRD-05VDC) | 2 | 72 | 144 | 5 V, 0.36 W bobin → ≈ 72 mA
SSR girişi | 2 | 15 | 30 | Üst sınır varsayımı (3–32 VDC girişli SSR, 5 V'ta)
LS1 WS2812B LED (beyaz, %100 parlaklık) | 6 | 60 | 360 | WS2812B: renk başına 20 mA × 3
U3 opto, DHT22, pull-up dirençleri | 1 | 10 | 10 | Tahmini toplam (opto 2 × ≈ 2 mA, DHT22 ≈ 1.5 mA)
Toplam, en kötü durum (mA) |  |  | 794
U1 anma akımı (mA) |  |  | 2000 | IRM-10-5: 5 V 2 A
Kullanım oranı |  |  | 39.7%
WS2812B parlaklık ayarı |  |  | 20% | Firmware varsayılanı %20 (cc_ledstrip.h)
Toplam, varsayılan parlaklıkta (mA) |  |  | 506
U1 çıkış gerilimi (V) |  |  | 5 | IRM-10-5 nominal
D1 SS34 ileri yön düşümü (V) |  |  | 0.4 | ≈ 0.8 A'de tipik
+5V hattı (V) |  |  | 4.6
AMS1117 3.3 V için yeterli mi (≥ 4.4 V) |  |  | Evet | ≈ 1.1 V düşüm payı; HIL-1'de VIN yük altında ölçülmeli
WS2812B besleme aralığında mı (3.5–5.3 V) |  |  | Evet | WS2812B datasheet
Röle çeker mi (SRD-05VDC çekme ≤ 3.75 V) |  |  | Evet | Bobin nominalinin %75'i

## Notlar
Notlar
CC-BOM-01 rev A · 28.10.2026 · ayrıntı: docs/hardware/CC-BOM-01.md
Şebeke gerilimi
Şebeke tarafı (Grup 2 ve 3) kurulumu ve enerjilendirmesi yetkili elektrikçi tarafından yapılır. RCBO, STB ve PE bağlantıları ölçülmeden enerji verilmez (checklist 10). ARM hattı olmadığından SSR kısa devre arızasını yalnız F3 (STB) sınırlar.
Çıkış sürücüleri
Isıtıcılar (E1, E2) sıfır geçişli SSR ile sürülür: 20 s'lik zaman-oransal pencerede kanal başına saatte ≈ 180 anahtarlama yapılır; kontaklı röle bu yükte kısa sürede aşınır.
Fanlar (M1, M2) U3 modülündeki kontaklı rölelerle sürülür: seyrek anahtarlanır (min. ON 60 s / OFF 30 s), kontak gerçek açık devre sağlar; RC snubber (R11/C6, R12/C7) kontak arkını ve EMI'yi sınırlar.
Polarite: R1/R2 (GPIO25/26) aktif-HIGH, NPN low-side sürücü, tabanda pull-down. HF/VF (GPIO32/33) aktif-LOW, IN hattında pull-up. Farklı tetik polaritesinde bir SSR veya röle kartı seçilirse src/app/pins.h ve pull dirençleri değişir.
LED'ler
Sahada 6 adet WS2812B LED kullanılır (cc_ledstrip.h, kLedCount = 6). Kart üstü mavi LED (GPIO2) DevKit V1'in üzerindedir, ayrıca alınmaz. HIL LED1/LED2 yalnız ilk testte kullanılır.
CC-SCH-01 rev B ile farklar
1. WS2812B şerit katı (LS1, U4, R13, C8–C10, J4) şemada çizili değil; F2.4'te pins.h'e eklendi (GPIO27). Referanslar bu listede önerilmiştir.
2. D1 (SS34) ve U4 (74AHCT1G125) yüzey montajlıdır; kart delikli pertinaksa 1N5822 ve 74HCT125N (veya 74AHCT125N) kullanılır; T'siz 74HC125 3.3 V girişi güvenilir okumaz.
3. Şema Sayfa 2 PE notundaki "U1 FG": IRM-10-5 Class II modüldür, FG pini yoktur.
4. DHT22 kablo sınırı HIL.md'de ≤ 20 m, şema notunda (3.3 V beslemede) ≤ 5 m; bu listede şema notu esas alınmıştır.
v1 kapsamı dışında (pinleri ayrılmış, bu listede yok)
HEATER_ARM hattı — GPIO13, lojik VE / ikinci transistör katı (OI-H6, ADR-008) · T2 hava çıkış sensörü — GPIO18 1-Wire, DS18B20 + 4.7 kΩ (OI-H2) · RTC — GPIO21/22 I²C, DS3231 (OI-H10; v1 NTP kullanır) · Fan geri bildirimi — akım trafosu veya RPM çıkışlı fan (OI-H7).